EPS容量计算方法
WY系列或WYS用于带应急照明负载时：

· 当负载为电子镇流器日光灯，EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍

· 当负载为电感镇流器日光灯，EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍

· 当负载为金属卤化物灯或金属钠灯，EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯总和×1.6倍
带混合负载时，EPS容量的计算方法：

· 当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×3倍数+带星三角启动电机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍
· 当EPS带多台动机且都分别单台启动时（不是同时启动）EPS容量=各个电动机功率之和，条件是：
        ⑴ 直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量1/7
        ⑵ 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/4

        ⑶ 软启动的最大的单台电动机是EPS的1/3

        ⑷ 变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS

        电动机启动时的顺序应为直接启动的在先，其次是星三角的启动，有软启动的再启动，最后是变频启
        动的再启动。
· 当用WYS系列EPS带混合负载时
       EPS容量=所有负载总功率之和，但必须满足以下六条件，若不满足，则按其中最大的容量来确定EPS
       容量。

        ⑴ 负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7
        ⑵ 负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4

        ⑶ 负载中有软启动同启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3

        ⑷ 负载中有变频的电动机当量功率之和不大于EPS容量

        ⑸ 同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量

        电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和×5倍=星三角且同时启动电动机总功率和×3倍=
        软启动同时启动电动机功率之和×3倍+变频且同时启动电动机功率之和。若电动机前后启动时间机差
        大于1分钟均不为同时启动

        ⑹ 同时启动的所有负载（含非电动机负载）的当量功率之和不大于EPS容量。同时启动的所有负载的
        功率之和=同时启动的非电动机负载 总功率×功率因数+电动机当量功率。
用WYS/B系列带负载时，EPS容量计算方法：

● EPS容量=所带电动机功率容量。
